北华大学

课程设计说明书

面向车间设备运维的智能故障预警系统

学　　院：机械工程学院

专　　业：智能制造工程

课程名称：制造智能技术

学生姓名：尚国龙

学　　号：202412020116

完成日期：2026 年 9 月

摘　要

针对制造车间关键旋转设备非计划停机导致生产中断的问题，本文设计并实现了一套面向车间设备运维的智能故障预警系统。系统基于 SKAB 公开工业水泵多传感器时序数据集，运用《制造智能技术》课程所学的三项核心技术：基于孤立森林（IsolationForest）的时序异常检测、基于随机森林（RandomForest）的设备故障预测、基于特征重要度（Feature Importance）的故障根因分析，构建了从数据采集、智能分析到告警处置的完整业务闭环。

系统采用 B/S 架构，后端基于 Flask 框架提供 13 个 RESTful API 接口，数据库采用 SQLite 存储设备信息、46669 条传感器时序数据、告警记录与运维记录，前端采用深色工业科技风界面，包含设备运维管理驾驶舱、传感器实时监控与智能诊断、故障告警管理面板、运维处置记录四个页面。故障预测模型在测试集上准确率达 93.04%，系统配备 38 个自动化测试用例全部通过。全程采用 Vibe-Coding（AI 辅助编程）模式开发，保留完整 Git 提交历史与 AI 会话档案。本系统可辅助运维人员提前发现设备异常、定位故障根因，为车间设备的预测性维护提供决策支持。

关键词：设备运维；故障预警；孤立森林；随机森林；根因分析；B/S 架构；Vibe-Coding。

目录

摘　要	2

第1章 绪论	5

1.1 研究背景与意义	5

1.2 国内外研究现状	6

1.3 研究内容与目标	6

第2章 相关技术与理论基础	7

2.1 Vibe-Coding 开发方法	7

2.2 时序异常检测——孤立森林	8

2.3 故障预测——随机森林	8

2.4 根因分析——特征重要度	8

2.5 B/S 架构与 Flask 框架	9

2.6 SQLite 数据库与 ECharts 可视化	9

第3章 系统方案设计	10

3.1 需求分析	10

3.2 系统总体架构	10

3.3 功能模块设计	10

3.4 数据库设计	12

3.5 技术路线	12

第4章 数据资源构建	14

4.1 SKAB 数据集介绍	14

4.2 数据预处理	14

4.3 数据入库	15

4.4 数据质量分析	15

第5章 系统实现	17

5.1 后端服务实现	17

5.2 数据库模块实现	17

5.3 算法模块实现	17

5.3.1 时序异常检测模块	18

5.3.2 故障预测模块	18

5.3.3 根因分析模块	18

5.4 前端页面实现	19

5.5 模型训练	19

第6章 系统测试与集成调试	21

6.1 测试环境	21

6.2 功能测试	21

6.3 API 接口测试	22

6.4 业务闭环测试	22

6.5 自动化测试	23

6.6 集成调试与结果分析	24

第7章 AI使用披露	25

7.1 所用 AI 工具	25

7.2 关键提示词策略	25

7.3 AI 出错案例及纠正过程	25

7.4 人工审查与接管	26

第8章 总结与展望	27

8.1 工作总结	27

8.2 创新点	27

8.3 不足与展望	28

参考文献	29

第1章 绪论

1.1 研究背景与意义

制造业是国民经济的支柱产业，车间设备的稳定运行直接影响生产效率与产品质量。在现代制造车间中，水泵、电机、压缩机等关键旋转设备长期处于高速运转状态，一旦发生故障将导致生产线非计划停机，造成显著的经济损失。传统的设备运维模式主要依赖定期巡检和事后维修，存在故障发现滞后、运维成本高、缺乏数据驱动决策等问题，难以满足智能制造对设备高可用性的要求。

随着工业物联网（IIoT）、传感器技术与人工智能技术的快速发展，基于设备多传感器时序数据的智能故障预警成为可能。通过实时采集设备的振动、电流、压力、温度、流量等传感器数据，运用机器学习算法进行异常检测、故障预测与根因分析，可以在故障发生前提前预警，辅助运维人员及时处置，实现从"事后维修"向"预测性维护"的转变。这对于减少非计划停机、降低运维成本、提升设备综合效率具有重要的现实意义。

本项目以制造车间水泵类旋转设备为研究对象，基于公开工业数据集，运用《制造智能技术》课程所学的时序数据挖掘、机器学习故障预测、智能决策根因分析三项技术，开发一套 B/S 架构的智能故障预警系统，为车间设备运维提供智能化决策支持。

1.2 国内外研究现状

在设备故障预警领域，国内外学者开展了大量研究。在异常检测方面，Liu 等人于 2008 年提出孤立森林（Isolation Forest）算法，通过随机划分特征空间隔离异常点，具有线性时间复杂度和低内存占用，广泛应用于工业传感器时序数据的无监督异常检测。在故障预测方面，Breiman 于 2001 年提出随机森林（Random Forest）算法，通过集成多棵决策树提升分类精度与抗过拟合能力，在设备故障分类与剩余使用寿命预测中表现优异。在根因分析方面，基于特征重要度（Feature Importance）的方法通过评估各传感器特征对故障预测的贡献度，定位导致故障的关键诱因，为运维人员提供针对性的检修建议。

在工业应用层面，国内外涌现出一批设备健康管理与预测性维护平台，如 GE Predix、西门子 MindSphere、根云、卡奥斯等。这些平台普遍采用深色科技风数据大屏、设备健康度仪表盘、告警趋势分析、根因定位等功能模块，为本系统的界面设计与功能规划提供了参考。然而，上述平台多面向大型企业，部署复杂、成本高昂，难以直接应用于课程设计与中小规模场景。本项目旨在构建一套轻量级、可运行、架构完整的智能故障预警 Demo，验证三项课程技术在制造场景的实际落地效果。

1.3 研究内容与目标

本项目的研究内容包括以下五个方面：

（1）数据资源构建：收集 SKAB 公开工业水泵异常检测数据集，完成数据清洗、预处理与入库，构建包含 4 台虚拟设备、46669 条传感器时序记录的数据库。

（2）算法模块设计与实现：实现基于孤立森林的时序异常检测、基于随机森林的故障预测、基于特征重要度的根因分析三大算法模块，完成模型训练与评估。

（3）系统架构设计：采用 B/S 架构，设计前端页面、后端 API 服务、SQLite 数据库、算法模块四层架构，实现完整业务闭环。

（4）前端可视化：设计深色工业科技风界面，实现设备运维管理驾驶舱、传感器实时监控、告警管理、运维记录四个页面，集成 ECharts 图表可视化。

（5）系统测试与 AI 辅助开发：编写自动化测试用例验证系统功能，全程采用 Vibe-Coding 模式开发，保留完整过程档案。

研究目标：构建一套架构完整、业务闭环、三项课程技术实际落地的智能故障预警系统，故障预测模型测试集准确率不低于 90%，系统通过全部自动化测试，达到可现场演示状态。

第2章 相关技术与理论基础

2.1 Vibe-Coding 开发方法

Vibe-Coding 是一种基于自然语言提示与 AI 辅助的编程开发模式，核心包括提示词工程、上下文工程、规格驱动开发、AI 代码自动化测试与人工审查、调试与人工接管策略五个方面。提示词工程通过任务拆解、约束说明、验收标准三要素引导 AI 产出符合需求的代码；上下文工程通过维护项目规则文件、让 AI 先读取已有代码再修改，保证代码一致性；规格驱动开发遵循"需求文档→AI 制定计划→分步实现→逐步验收"的流程；AI 生成代码必须经人工审查与自动化测试验证；当 AI 无法修复 bug 时采用回滚、缩小改动、最小复现等人工接管策略。本项目全程采用 Vibe-Coding 模式开发，使用豆包（doubao）作为 AI 辅助工具。

2.2 时序异常检测——孤立森林

孤立森林（Isolation Forest）是由 Liu 等人于 2008 年提出的一种无监督异常检测算法。其核心思想是：异常点由于数量少且特征值偏离正常分布，在随机划分特征空间的过程中更容易被隔离，即从根节点到叶节点的路径长度更短。算法通过构建多棵孤立树（iTree），计算每个样本的平均路径长度，转化为异常分数（Anomaly Score），分数越接近 1 表示越可能是异常点，越接近 0 表示越正常。

孤立森林具有线性时间复杂度、低内存占用、无需标注数据等优点，非常适合工业传感器时序数据的无监督异常检测场景。本系统使用 scikit-learn 库的 IsolationForest 实现，仅使用设备正常工况样本训练模型，学习正常运行边界，对偏离正常工况的数据点判定为异常。

2.3 故障预测——随机森林

随机森林（Random Forest）是由 Breiman 于 2001 年提出的一种集成学习算法，通过 Bootstrap 自助采样生成多个训练子集，每个子集训练一棵决策树，最终通过投票（分类）或平均（回归）综合所有决策树的预测结果。随机森林通过"树的多样性"降低单棵决策树的过拟合风险，具有较高的分类精度、良好的抗噪声能力和特征重要度评估能力。

本系统使用 scikit-learn 库的 RandomForestClassifier 实现故障预测，以 8 路传感器值为输入特征，以数据集中的 anomaly 标签（0=正常，1=异常）为监督信号，训练二分类模型，输出故障概率（fault_prob）与正常概率（normal_prob）。模型在测试集上准确率达 93.04%。

2.4 根因分析——特征重要度

特征重要度（Feature Importance）是随机森林等树模型提供的一种可解释性方法，通过评估每个特征在所有决策树的分裂中带来的不纯度减少量（如基尼不纯度或信息增益），计算各特征对模型预测的贡献程度。贡献度越高的特征，对故障判定的影响越大，可作为故障根因定位的依据。

本系统从训练好的随机森林模型中提取 8 路传感器的特征重要度，排序后取 Top3 作为故障根因传感器，并结合每类传感器的物理含义生成针对性的运维建议（如振动异常建议检查轴承磨损、流量异常建议检查管路阀门等），辅助运维人员快速定位故障诱因。

2.5 B/S 架构与 Flask 框架

B/S（Browser/Server，浏览器/服务器）架构是一种将系统功能集中在服务器端实现、用户通过浏览器访问的软件架构。与传统 C/S 架构相比，B/S 架构具有无需安装客户端、跨平台、维护升级方便等优点，适合工业运维系统的多终端访问需求。

Flask 是一个轻量级 Python Web 框架，基于 Werkzeug WSGI 工具库和 Jinja2 模板引擎，具有核心简单、扩展丰富、学习成本低等特点。本系统使用 Flask 作为后端框架，提供页面路由与 RESTful API 接口，通过 Jinja2 模板引擎渲染前端页面，使用 Flask test_client 进行自动化接口测试。

2.6 SQLite 数据库与 ECharts 可视化

SQLite 是一款轻量级嵌入式关系型数据库，将整个数据库存储在单个文件中，无需独立服务器进程，具有零配置、跨平台、占用资源少等优点，非常适合 Demo 级应用与中小规模数据场景。本系统使用 SQLite 存储设备信息、传感器时序数据、告警记录与运维记录，共 4 张核心表。

ECharts 是百度开源的一款基于 JavaScript 的数据可视化库，提供折线图、柱状图、饼图、仪表盘、散点图等丰富的图表类型，支持交互操作与响应式布局，广泛应用于数据大屏与监控系统。本系统使用 ECharts CDN 实现传感器时序曲线、设备健康度仪表盘、告警趋势图、特征重要度图等可视化组件。

第3章 系统方案设计

3.1 需求分析

本系统面向车间设备运维业务，核心用户为运维人员与运维管理员。通过需求分析，系统需满足以下功能需求：（1）设备状态总览：全厂设备健康度、告警统计、趋势分析的可视化驾驶舱；（2）传感器实时监控：8 路传感器时序曲线展示、单条数据智能诊断、批量扫描生成告警；（3）故障告警管理：告警列表、多维筛选、级别占比与趋势、告警处置；（4）运维处置记录：处置历史追溯与统计。非功能需求包括：单条数据智能分析响应时间不超过 500ms、系统启动后 5 秒内可响应、界面无显示缺陷、代码通过自动化测试。

3.2 系统总体架构

系统采用 B/S 四层架构，自上而下分为表现层、业务逻辑层、算法层与数据层：

（1）表现层（前端）：基于 HTML/CSS/JavaScript + ECharts 实现，包含 4 个页面，负责数据可视化与用户交互，通过 HTTP 请求调用后端 API。

（2）业务逻辑层（后端）：基于 Flask 框架实现，提供 13 个 RESTful API 接口，负责页面路由、请求处理、业务逻辑编排、调用算法模块与数据库。

（3）算法层：独立封装三大算法模块（异常检测、故障预测、根因分析），训练好的模型以 pkl 文件持久化存储，系统启动时全局加载。

（4）数据层：基于 SQLite 实现，包含设备表、传感器数据表、告警表、运维记录表 4 张核心表，负责数据持久化存储与查询。

3.3 功能模块设计

表3-1 系统功能模块设计

| 模块 | 子功能 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 设备总览驾驶舱 | KPI 指标卡 | 设备数、数据量、综合健康率、未处理告警、高危告警 |
|  | 状态与趋势图表 | 状态环形图、健康度柱状图、级别饼图、告警趋势、特征重要度 |
|  | 设备健康档案 | 设备列表、健康度评分、状态标签、未处理告警数、跳转监控 |
| 传感器监控 | 设备与点数选择 | 4 台设备切换、50/100/200/500 条数据切换 |
|  | 仪表盘 | 健康度/故障概率/异常分数三大仪表盘、8 路传感器 gauge |
|  | 智能诊断 | 三大算法串联分析、综合级别判定、Top3 根因与运维建议 |
|  | 批量扫描 | 批量执行算法、高危/中危自动入库、时间戳去重 |
| 告警管理 | 统计与图表 | 4 项统计卡、级别占比环形图、趋势堆叠柱状图 |
|  | 告警列表 | 10 列完整信息、根因分析长文本自动换行 |
|  | 多维筛选 | 设备/状态/级别三维单独筛选与组合筛选 |
|  | 告警处置 | 输入处置措施、状态更新为已处理、自动创建运维记录 |
| 运维记录 | 统计与列表 | 累计处置/涉及设备/运维人员统计、完整处置历史 |

3.4 数据库设计

系统数据库包含 4 张核心表，表结构设计如下：

表3-2 数据库表结构

| 表名 | 核心字段 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| devices | device_id, device_name, location, fault_type, status | 设备基础信息，4 台虚拟设备 |
| sensor_data | id, device_id, timestamp, 8路传感器值, anomaly | 传感器时序数据，46669 条 |
| alerts | id, device_id, timestamp, alert_type, severity, message, anomaly_score, fault_prob, root_cause, status | 告警记录，高危/中危自动生成 |
| maintenance | id, alert_id, device_id, action, operator, create_time | 运维处置记录，告警处置时自动创建 |

表间关系：alerts.device_id 关联 devices.device_id；maintenance.alert_id 关联 alerts.id，形成"设备→传感器数据→告警→运维记录"的完整数据链路。传感器数据表中 8 路传感器列在建表时将字段名中的空格转换为下划线（如 Volume Flow RateRMS → Volume_Flow_RateRMS），算法模块中通过映射函数统一转换。

3.5 技术路线

系统技术路线如下：（1）数据层：收集 SKAB 数据集 → Python 预处理（合并/去重/缺失值填充/标签转换）→ SQLite 入库；（2）算法层：正常样本训练孤立森林 → 全样本训练随机森林（8:2 划分训练集/测试集）→ 提取特征重要度 → 模型持久化为 pkl 文件；（3）后端层：Flask 启动时全局加载模型 → 实现 13 个 API → 业务逻辑编排（扫描→告警→处置→运维记录）；（4）前端层：Jinja2 模板 + ECharts CDN → 4 个页面 → 深色工业科技风 CSS → fetch 调用 API；（5）测试层：unittest 编写 38 个测试用例 → Flask test_client 接口测试 → 业务闭环验证。全程 Git 版本控制 + prompt 档案留存。

第4章 数据资源构建

4.1 SKAB 数据集介绍

本系统使用 SKAB（Skoltech Anomaly Benchmark）公开工业水泵异常检测数据集，由俄罗斯斯科尔科沃科技学院发布，数据来源为 https://github.com/KotsoevK/SKAB。该数据集采集自真实工业水泵实验台，包含 38 个 CSV 文件，覆盖四类场景：anomaly-free（正常工况，无异常）、valve1（阀门1故障场景）、valve2（阀门2故障场景）、other（其他故障场景），共 46860 条原始样本。

数据集包含 11 个字段：datetime（时间戳）、Accelerometer1RMS（1号振动加速度）、Accelerometer2RMS（2号振动加速度）、Current（电机电流）、Pressure（管路压力）、Temperature（温度）、Thermocouple（热电偶温度）、Voltage（电机电压）、Volume Flow RateRMS（流量）、anomaly（异常标签，0=正常，1=异常）、fault_type（故障类型）。其中 8 路传感器值作为算法模型的输入特征，anomaly 标签作为故障预测的监督信号。

4.2 数据预处理

原始数据存在格式不统一、缺失值、重复行等问题，需进行预处理。预处理脚本 preprocess.py 的处理流程如下：

（1）数据合并：遍历 data/SKAB-master/data/ 下全部 38 个 CSV 文件，合并为单一数据集，附加 fault_type 故障类型标签。

（2）异常标签填充：anomaly-free 正常工况数据缺少 anomaly 列，统一填充为 0（正常）。

（3）时间格式转换：datetime 字段统一转换为标准时间格式，删除无效时间戳行。

（4）两次去重：先进行全字段去重，再按业务关键字段（设备+时间戳+传感器值）二次去重，确保输出无重复行。

（5）缺失值处理：数值列缺失值先向前填充（ffill），残余缺失用该列均值填充，确保无空值。

（6）标签与排序：anomaly 标签转为整数，按时间戳升序排序，保留 11 列业务字段。

预处理后输出 data/processed/out.csv，共 46669 条干净样本，缺失值为 0，重复行为 0。

4.3 数据入库

预处理后的数据通过 database.py 模块入库至 SQLite 数据库 data/equipment.db。入库逻辑如下：（1）创建设备表 devices，将 4 类故障场景映射为 4 台虚拟设备（PUMP-001=anomaly-free、PUMP-002=valve1、PUMP-003=valve2、PUMP-004=other），每台设备包含设备编号、名称、位置、故障类型、状态字段；（2）创建传感器数据表 sensor_data，包含 8 路传感器列（字段名空格转下划线）、device_id、timestamp、anomaly 标签；（3）按 fault_type 分组将 46669 条数据分别关联到对应设备入库；（4）创建告警表 alerts 与运维记录表 maintenance，初始为空。入库后数据库文件大小约 5.5MB。

4.4 数据质量分析

表4-1 各设备数据分布

| 设备编号 | 故障场景 | 样本数 | 异常样本数 | 正常样本占比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PUMP-001 | anomaly-free（正常工况） | 9,401 | 0 | 100% |
| PUMP-002 | valve1（阀门1故障） | 18,162 | 6,309 | 65.3% |
| PUMP-003 | valve2（阀门2故障） | 4,312 | 1,517 | 64.8% |
| PUMP-004 | other（其他故障） | 14,794 | 5,415 | 63.4% |
| 合计 | — | 46,669 | 13,241 | 71.6% |

数据质量分析表明：预处理后数据无缺失值、无重复行，时间戳连续，8 路传感器值均在合理物理范围内。4 台设备中 PUMP-001 为纯正常工况（健康度 100%），其余 3 台为故障场景（健康度 63%~65%，属"关注"状态），数据分布合理，可用于模型训练与系统演示。数据质量报告详见 data/processed/data_report.md。

第5章 系统实现

5.1 后端服务实现

后端服务基于 Flask 框架实现，主文件为 app.py，系统启动时全局加载训练好的孤立森林与随机森林模型。后端提供 4 个页面路由与 13 个 RESTful API 接口，统一返回 JSON 格式（成功时 {"code":0,"data":...}，失败时返回错误码与提示）。核心 API 包括：/api/devices（设备列表）、/api/sensor_data（时序数据）、/api/analyze（单条智能诊断）、/api/scan（批量扫描生成告警）、/api/alerts（告警列表与三维筛选）、/api/alerts/handle（告警处置）、/api/maintenance（运维记录）、/api/dashboard（驾驶舱聚合）、/api/alert_trend（告警趋势）、/api/stats（统计）、/api/model_info（模型信息）、/api/device_health_detail（设备健康详情）、/api/latest_data（最新数据）。

关键实现细节：（1）数据库行到算法输入的映射函数 row_to_sensor_values()，将数据库中下划线字段名转换为算法模块所需的带空格原名，解决了字段名不一致导致的 IndexError bug；（2）综合预警级别判定逻辑：故障概率≥0.7 或异常检测判定为异常→高危，故障概率≥0.4→中危，否则正常；（3）批量扫描去重机制：同一设备同一时间戳仅存一条告警，避免重复生成。

5.2 数据库模块实现

数据库模块 database.py 封装了 SQLite 数据库的建表、入库与查询功能。get_conn() 函数创建数据库连接并设置 row_factory 为 sqlite3.Row，支持按列名访问查询结果。建表 SQL 定义了 4 张核心表的字段与类型，传感器数据表中 8 路传感器列使用 REAL 类型。入库函数 init_database() 完成建表、设备映射数据插入、传感器数据批量插入，支持重复执行（先清空再插入）。数据库文件 data/equipment.db 随仓库提交，开箱即用，无需重新初始化。

5.3 算法模块实现

三大算法模块独立封装在 models/ 目录下，每个模块包含训练函数、加载函数与推理函数，训练好的模型持久化存储在 models/saved/ 目录。

5.3.1 时序异常检测模块

anomaly_detection.py 实现基于孤立森林的时序异常检测。train_anomaly_model(df) 函数仅使用 anomaly=0 的正常工况样本训练 IsolationForest（n_estimators=100, contamination=0.05），学习正常运行边界；load_anomaly_model() 从 models/saved/anomaly_iforest.pkl 加载模型；detect_anomaly(model, sensor_values) 接收 8 路传感器字典，转换为模型输入格式后预测，返回 is_anomaly（0=正常，1=异常）与 anomaly_score（异常分数，越接近 1 越异常）。模块还定义了 SENSOR_COLS（8 路传感器原名）与 SENSOR_NAMES_CN（传感器中文名映射）。

5.3.2 故障预测模块

fault_prediction.py 实现基于随机森林的故障预测。train_fault_model(df) 函数以 8 路传感器值为特征、anomaly 标签为监督信号，按 8:2 划分训练集与测试集，训练 RandomForestClassifier（n_estimators=200, random_state=42），计算测试集准确率与混淆矩阵，保存模型至 fault_rf.pkl 与指标至 model_metrics.json；predict_fault(model, sensor_values) 返回 fault_label（0=正常，1=故障）、fault_prob（故障概率）、normal_prob（正常概率），fault_prob 与 normal_prob 之和为 1。模型在测试集上准确率达 93.04%，混淆矩阵为 [[6594, 92], [558, 2090]]。

5.3.3 根因分析模块

root_cause.py 实现基于特征重要度的故障根因分析。analyze_root_cause(model, sensor_values, top_k=3) 从随机森林模型提取 feature_importances_，与 8 路传感器中文名映射后排序，取 Top3 贡献度最高的传感器作为根因，结合每类传感器的物理含义生成针对性运维建议（如振动异常→检查轴承磨损、流量异常→检查管路阀门、电流异常→检查电机负载等），返回 root_causes（Top3 根因列表，含特征名与贡献度）与 conclusion（中文结论字符串）。get_feature_importance(model) 返回全部 8 路传感器的特征重要度列表，用于前端特征重要度图表展示。

5.4 前端页面实现

前端基于 HTML/CSS/JavaScript + Jinja2 模板 + ECharts CDN 实现，采用深色工业科技风主题（藏青深蓝背景 #0a1428、青色高亮 #00d4ff、发光边框、渐变卡片），包含 4 个页面。base.html 为基础模板，定义顶部导航栏与 api() fetch 封装函数，所有页面继承该模板。

（1）设备总览页 index.html：管理驾驶舱，包含 5 项 KPI 指标卡、设备状态环形图、各设备健康度柱状图（按阈值着色）、告警级别饼图、告警时间趋势面积折线、故障特征重要度横向渐变柱、设备健康档案表（含青色"监控分析"按钮）、最新告警动态流。健康度模型：健康度=正常样本占比×100%，三色阈值（≥85 健康/60~85 关注/<60 故障）。

（2）传感器监控页 monitor.html：包含设备与显示点数选择、设备健康度/故障概率/异常分数三大仪表盘（gauge 指针表，颜色随风险变化）、8 路传感器实时监测 gauge 网格（量程随数据动态计算）、4 组传感器时序曲线（带渐变面积填充）、三大算法智能诊断结果区（含 Top3 根因进度条）、批量扫描按钮。页面加载与切换设备时自动执行智能诊断，仪表盘即时显示数值。

（3）告警面板页 alerts.html：包含 4 项统计卡片（高危/中危/未处理/已处理）、告警级别占比环形图、告警时间趋势堆叠柱状图、告警列表（10 列，根因分析长文本自动换行）、设备/状态/级别三维筛选（支持组合筛选）、一键扫描全部设备、告警处置（输入处置措施后状态更新并创建运维记录）。

（4）运维记录页 history.html：包含 3 项统计卡片（累计处置/涉及设备数/运维人员数，前端 Set 去重计算）、完整运维处置记录表（含关联告警 ID、告警内容、处置措施、处理人、处置时间）。

5.5 模型训练

模型训练脚本 train_model.py 一键完成模型训练与数据库初始化。执行流程：（1）调用 preprocess.py 输出的 out.csv 加载预处理数据；（2）训练孤立森林模型（仅正常样本），保存至 anomaly_iforest.pkl；（3）训练随机森林模型（8:2 划分），计算测试集准确率与混淆矩阵，保存模型至 fault_rf.pkl 与指标至 model_metrics.json；（4）初始化 SQLite 数据库，创建设备表并插入 4 台虚拟设备，将 46669 条传感器数据按 fault_type 分组入库。训练结果：孤立森林模型文件约 1.2MB，随机森林模型文件约 8.3MB，故障预测测试集准确率 93.04%。仓库已附带训练好的模型与数据库，用户无需重新训练即可直接启动系统。

第6章 系统测试与集成调试

6.1 测试环境

表6-1 测试环境配置

| 类别 | 配置 |
| --- | --- |
| 操作系统 | Windows 11 |
| Python 版本 | Python 3.9+（Anaconda base 环境） |
| 后端框架 | Flask 3.x |
| 算法库 | scikit-learn 1.7.2、pandas、numpy |
| 数据库 | SQLite 3（data/equipment.db，46669 条数据） |
| 浏览器 | Chrome 最新版 |
| 测试框架 | Python 标准库 unittest + Flask test_client |

6.2 功能测试

功能测试覆盖系统全部 5 大功能模块，测试方法为手动操作 + 自动化用例验证。测试结果如下：

表6-2 功能测试结果

| 测试项 | 测试内容 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 设备总览 | 5 项 KPI 正确显示、6 类图表正常渲染、设备档案表数据正确 | 通过 |
| 传感器监控 | 设备切换自动加载数据与诊断、三大仪表盘数值正确、8 路 gauge 量程合理、时序曲线正常 | 通过 |
| 智能诊断 | 三大算法串联执行、综合级别判定正确、Top3 根因与运维建议合理 | 通过 |
| 批量扫描 | 扫描生成告警、时间戳去重、高危/中危级别判定正确 | 通过 |
| 告警管理 | 三维筛选正确、组合筛选正确、告警处置后状态更新、运维记录自动创建 | 通过 |
| 运维记录 | 统计数据正确、处置历史完整、按时间倒序排列 | 通过 |

6.3 API 接口测试

使用 Flask test_client 对全部 13 个 API 接口进行自动化测试，验证返回状态码、数据结构与字段完整性。测试覆盖：GET /api/devices 返回 4 台设备；GET /api/sensor_data 按 limit 返回指定条数；POST /api/analyze 返回三大算法结果与 severity；POST /api/scan 返回新增告警数；GET /api/alerts 三维筛选（设备/状态/级别）及组合筛选结果正确；GET /api/dashboard 返回设备健康度、状态分布、综合健康率；GET /api/alert_trend 返回按日聚合趋势；GET /api/model_info 返回准确率与 8 维特征重要度。全部 17 个 API 测试用例通过。

6.4 业务闭环测试

业务闭环测试验证"扫描→告警→处置→运维记录→状态同步"完整链路：（1）调用 /api/scan 对 PUMP-001 扫描 20 条数据，生成告警；（2）调用 /api/alerts 查询告警列表，确认告警存在；（3）取一条未处理告警，调用 /api/alerts/handle 输入处置措施，返回成功；（4）再次查询该告警，状态更新为"已处理"；（5）调用 /api/maintenance 查询运维记录，确认对应记录已创建，包含正确的 alert_id、device_id、action、operator；（6）对不存在的告警 ID 调用处置接口，返回 404 错误。全部 5 个业务闭环测试用例通过。

6.5 自动化测试

系统配备完整的自动化测试脚本 test_system.py，基于 Python 标准库 unittest 实现，无需额外安装依赖，使用 Flask test_client 进行接口测试（无需启动服务器）。测试脚本包含 5 个测试类共 38 个测试用例：

表6-3 自动化测试用例分布

| 测试类 | 用例数 | 覆盖内容 |
| --- | --- | --- |
| TestDatabase | 7 | 4 张表存在性、4 台设备映射、数据总量 46669、各设备数据量、8 路传感器列、无空值 |
| TestAlgorithms | 8 | 三模型加载、异常检测返回结构、故障预测概率和为 1、根因 Top3、特征重要度 8 维、准确率>0.9 |
| TestAPI | 17 | 13 个接口全部验证、三维筛选及组合筛选、自定义传感器值分析 |
| TestBusinessFlow | 5 | 扫描→告警→处置→运维记录→404 异常处理完整闭环 |
| TestPages | 4 | 4 个页面路由 200 且包含核心标题 |
| 合计 | 38 | — |

运行命令：python test_system.py 或 python -m unittest test_system -v。最近一次测试结果：Ran 38 tests in 1.257s — OK，全部通过。

6.6 集成调试与结果分析

在系统集成调试过程中，发现并修复了以下真实 bug：

（1）数据库列名不一致 bug：建表时传感器字段名空格转下划线（Volume_Flow_RateRMS），但算法模块使用带空格原名（Volume Flow RateRMS），导致 /api/analyze 接口报 500 IndexError。修复：新增 DB_SENSOR_COLS 映射与 row_to_sensor_values() 转换函数，统一字段名。

（2）监控页仪表盘初始空白：三大仪表盘仅在点击"智能诊断分析"按钮后渲染，页面加载时空白。修复：页面初始化与设备切换时自动调用 runAnalyze()，并封装 renderGauge() 复用 ECharts 实例避免重复初始化警告。

（3）设备档案表按钮换行与字体重叠：8 列表格挤压导致"监控分析"按钮换行、告警表根因分析长文本与操作列重叠。修复：表格布局比例调整为 1.9:1、单元格 white-space:nowrap、长文本列新增 td-wrap 类自动换行、操作列固定 col-action。

（4）测试脚本语法错误：页面测试使用 b"中文" bytes 字面量，Python 不允许非 ASCII bytes。修复：改为 resp.data.decode("utf-8") 后用字符串 in 判断。

集成调试结果表明：系统全部功能正常，业务闭环完整，三大算法模块实际落地，界面无显示缺陷，达到可现场演示状态。

第7章 AI使用披露

7.1 所用 AI 工具

本项目全程采用 Vibe-Coding（AI 辅助编程）模式开发，使用的 AI 工具为豆包（doubao）。豆包作为 AI 编程助手，在项目开发中承担代码生成、代码解释、bug 调试、文档撰写、测试用例编写等辅助角色。项目未使用其他 AI 编程工具（如通义灵码、DeepSeek、Cursor 等），所有 AI 交互记录均保存在 prompt/ 目录下，按阶段编号命名（01_学习笔记阶段.json 至 07_需求规格说明书阶段.json）。

7.2 关键提示词策略

本项目在 Vibe-Coding 开发中采用以下提示词工程策略：

（1）任务拆解：将课程设计大任务拆分为可执行子任务（数据库表设计、后端 API、前端页面、算法模块、测试用例），每次向 AI 下发单一明确任务，避免一次性下发过于庞大模糊的需求。

（2）约束说明：在提示词中明确技术栈（Python/Flask/SQLite/ECharts）、架构约束（B/S）、工业制造业务场景约束、代码规范、深色主题配色要求，限定 AI 生成与项目相关的代码。

（3）验收标准：每次请求 AI 生成代码时明确可验证的验收条件，如接口输入输出格式、功能闭环要求、图表渲染效果，用于判断 AI 输出是否可用。

（4）上下文工程：维护项目规则，修改代码前让 AI 先读取已有代码（如 app.py 路由、数据库表结构、算法模块签名），基于现有代码进行增量修改，保证项目一致性，避免 AI 生成与已有代码冲突的代码。

（5）规格驱动：先输出需求规格，再让 AI 生成分步开发计划，按模块逐个开发，每完成一个模块进行人工+自动化验收，合格后再进入下一模块。

7.3 AI 出错案例及纠正过程

在项目开发过程中，AI 生成代码出现了若干错误，经人工审查与调试后修复，典型案例如下：

（1）数据库列名不一致：AI 生成算法模块时使用带空格的传感器原名（Volume Flow RateRMS），而数据库建表时空格转下划线（Volume_Flow_RateRMS），AI 未识别到该不一致，导致 /api/analyze 运行时报 500 IndexError。人工排查后发现字段名映射问题，新增 DB_SENSOR_COLS 与 row_to_sensor_values() 函数修复。

（2）健康度阈值不合理：AI 初版将健康度三色阈值设为 90/70，导致 3 台故障场景设备（健康度 63%~65%）全部被判定为"故障"红色，状态分布缺少黄色"关注"层级。人工分析设备实际仍在运行、仅存在异常样本，将阈值调整为 85/60，得到 1 健康 3 关注的合理分布。

（3）全局 nowrap 导致长文本溢出：AI 为解决表格短列换行问题，给所有 td 统一加 white-space:nowrap，导致告警表根因分析长文本横向溢出与操作列重叠。人工新增 td-wrap 类（允许长文本换行+最大宽度限制）与 col-action 类（操作列固定），针对性修复。

（4）测试脚本 bytes 语法错误：AI 生成页面测试时使用 b"中文" 做 bytes 包含判断，Python 语法不允许非 ASCII bytes 字面量，报 SyntaxError。人工改为 decode 后字符串判断修复。

（5）ECharts 重复初始化警告：AI 在 runAnalyze 中每次都 echarts.init() 同一 DOM，重复调用时控制台报警告。人工封装 renderGauge() 函数，使用 echarts.getInstanceByDom() 复用已有实例修复。

7.4 人工审查与接管

本项目严格遵循"AI 生成代码必须经人工审查"的原则。每一段 AI 生成的代码，人工均阅读并检查以下方面：（1）逻辑正确性：算法逻辑、业务流程、条件判断是否正确；（2）安全性：SQL 参数化、输入校验、无注入风险；（3）业务适配性：是否符合制造设备运维场景，是否与项目已有代码一致；（4）代码质量：命名规范、注释清晰、无冗余代码。对于 AI 无法修复的 bug，采用人工接管策略：利用 git 版本控制回退到上一个正常版本、缩小改动范围限定只修改少量代码、整理 bug 复现步骤与报错日志辅助定位。项目全部代码经人工审查与自动化测试验证后才提交至 GitHub，确保系统可运行、可理解、可维护。

第8章 总结与展望

8.1 工作总结

本课程设计以制造车间设备运维为应用场景，基于 SKAB 公开工业水泵多传感器时序数据集，设计并实现了一套面向车间设备运维的智能故障预警系统。项目完成的主要工作包括：

（1）数据资源构建：收集并预处理 SKAB 数据集，输出 46669 条干净样本，构建包含 4 台虚拟设备的 SQLite 数据库，完成数据清洗、去重、缺失值填充与入库。

（2）三大算法模块实现：实现基于孤立森林的时序异常检测、基于随机森林的故障预测（测试集准确率 93.04%）、基于特征重要度的根因分析，三项课程技术均实际落地于业务流程，非装饰性引入。

（3）B/S 架构系统开发：后端基于 Flask 提供 13 个 RESTful API，前端实现深色工业科技风的 4 个页面（管理驾驶舱、传感器监控、告警管理、运维记录），集成 ECharts 图表可视化，实现"数据采集→智能分析→告警生成→处置闭环→记录追溯"完整业务链路。

（4）系统测试与集成调试：编写 38 个自动化测试用例全部通过，发现并修复 5 个真实 bug，系统达到可现场演示状态。

（5）Vibe-Coding 全流程实践：全程使用豆包 AI 辅助开发，保留完整 Git 提交历史（7 次阶段提交）与 7 份 AI 会话档案，如实披露 AI 工具使用、提示词策略、出错案例与人工纠正过程。

8.2 创新点

（1）三项课程技术串联的业务闭环：将时序异常检测、故障预测、根因分析三项技术串联为"异常识别→概率预测→根因定位→运维建议"的完整业务链路，而非孤立展示算法。

（2）设备健康度模型与三色状态体系：基于正常样本占比设计设备健康度评分模型，采用 85/60 双阈值划分健康/关注/故障三色状态，参考工业运维平台标准，直观反映设备运行状态。

（3）深色工业科技风可视化驾驶舱：参考主流工业互联网运维平台设计风格，实现包含 KPI 指标卡、状态环形图、健康度柱状图、告警趋势、特征重要度、仪表盘等多维度可视化的管理驾驶舱，提升运维决策效率。

（4）Vibe-Coding 过程档案完整留存：按阶段编号留存 AI 会话记录，包含调研来源、设计决策、出错案例与人工修正，满足课程设计过程考核要求。

8.3 不足与展望

本系统为课程设计 Demo 级产品，仍存在以下不足，可在未来工作中改进：

（1）数据规模有限：使用公开数据集的 46669 条历史数据，未接入实时传感器数据流，未来可扩展为实时数据采集与流式分析。

（2）算法模型可优化：当前使用孤立森林与随机森林，未来可引入 LSTM、Transformer 等深度学习时序模型，提升长序列依赖建模能力；可增加剩余使用寿命（RUL）预测功能。

（3）系统功能可扩展：当前为单用户 Demo，未来可增加用户认证与权限管理、多租户支持、告警通知（邮件/短信）、设备组态图等功能。

（4）部署方式可升级：当前使用 Flask 开发服务器本地运行，未来可使用 Gunicorn + Nginx 部署至云服务器，支持多用户并发访问。

（5）模型版本管理：当前模型手动训练与保存，未来可引入 MLflow 等模型管理工具，实现模型版本追踪、A/B 测试与自动重训练。

参考文献

[1] 张智海, 等. 制造智能技术基础[M]. 北京: 清华大学出版社, 2022.

[2] 杨杰. 人工智能基础[M]. 北京: 机械工业出版社, 2020.

[3] 李航. 统计学习方法[M]. 第2版. 北京: 清华大学出版社, 2019.

[4] Miguel Grinberg. Flask Web 开发：基于 Python 的 Web 应用开发实战[M]. 北京: 人民邮电出版社, 2014.

[5] 刘长良, 徐健, 王梓齐. 基于时空自编码网络的风电齿轮箱状态监测[J]. 信息与控制, 2023, 52(01): 84-92.

[6] Kotsoev K. SKAB: Skoltech Anomaly Benchmark[EB/OL]. https://github.com/KotsoevK/SKAB, 2020.

[7] Liu F T, Ting K M, Zhou Z H. Isolation Forest[C]//2008 Eighth IEEE International Conference on Data Mining. IEEE, 2008: 413-422.

[8] Breiman L. Random Forests[J]. Machine Learning, 2001, 45(1): 5-32.

[9] 周志华. 机器学习[M]. 北京: 清华大学出版社, 2016.

[10] 张良均, 等. Python 数据分析与挖掘实战[M]. 北京: 机械工业出版社, 2020.